《发电厂电气部分》课程设计

220kV新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

课程设计总结

| 学 院 | 电气与信息工程学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 电气工程及其自动化 |
| 班 级 | ____________________________ |
| 姓 名 | ____________________________ |
| 学 号 | ____________________________ |
| 同组设计者 | ____________________________ |
| 指导教师 | ____________________________ |
| 任务起止日期 | 2026年7月6日—2026年7月17日 |

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

课程设计总结

1 设计任务回顾

本次课程设计围绕220kV新能源汇集变电所电气一次部分展开，任务包括主接线、主变和所用变选择、负荷与持续电流计算、短路计算、主要设备校验、配电装置布置以及三张电气图纸。设计过程从任务书原始数据出发，先冻结运行方式和计算口径，再把同一组基线同步到计算、设备表和CAD图纸。

2 主要工作与结果

- 确定220/35/10/0.4kV分层接线：前三个电压级均分段分列，0.4kV采用单母线分段暗备用。

- 完成35kV新能源负荷计算，得到主变校核容量280.286MVA，选2×180MVA，正常负载率77.857%。

- 明确主变N-1需限发35.780%，同时校核220kV LGJ-400/50导线的41℃课程载流量。

- 补充任务书未给的10kV方案，选2×31.5MVA T10和2×±12Mvar SVG，补偿后功率因数约0.98147。

- 采用100MVA标幺法完成220/35/10kV课程短路初算，并区分允许、条件允许和禁止并列场景。

- 完成220kV主接线、户外AIS平面和典型断面的DWG/DXF/PDF/PNG底图。

3 设计方法与体会

课程设计中最重要的不是孤立得到一个数值，而是保持任务书、运行方式、计算点、设备职责和图纸表达一致。例如，35kV和10kV母联的正常状态直接决定短路等值；主变N-1限发又会改变220kV线路的持续电流。如果先画图后冻结这些逻辑，后续会出现大面积返工。因此本项目采用“输入台账—设计基线—计算结果—设备职责—CAD图纸—文档”的可追溯链条。

另一个重要认识是区分课程假设与工程定值。海拔、污秽、SVG容量、保护时间、变流器短路贡献和AIS几何都可以为了完成课程设计提出合理且保守的值，但必须写明证据等级和替换条件。对精确设备型号、CT/PT二次参数、接地网、避雷器和厂家41℃数据，不能因时间有限而虚构“已校验合格”。

4 质量控制

表1 设计质量控制结果

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自动化测试 | 47项通过 |
| 项目健康检查 | 53条路径检查通过 |
| 图纸一致性 | 三图回路、编号、净距和几何基线一致 |
| 公开仓库边界 | 任务书、模板、课程资料和个人字段未公开 |
| 可再生性 | 负荷、短路、设备预筛和图纸均有脚本或结构化源数据 |

5 后续完善方向

- 按教师最终口径确认说明书与计算书是否分册手写，以及是否使用右侧教师批阅栏。

- 依据现行厂家样本复核41℃额定电流、设备外形、基础和端子图。

- 按GB/T 15544.1-2023补充完整短路计算，并引入新能源、SVG和电动机的精确模型。

- 补做CT/PT二次负荷、避雷器绝缘配合、接地网、母线机械与电晕等专项。

- 根据本项目CAD底图完成最终手绘临摹、打印和提交包核验。

提交提示：本总结为公开电子底稿，个人信息和签字在最终手写或私有提交版中补齐。