《发电厂电气部分》课程设计

220kV新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

答辩提纲与问题清单

| 学 院 | 电气与信息工程学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 电气工程及其自动化 |
| 班 级 | ____________________________ |
| 姓 名 | ____________________________ |
| 学 号 | ____________________________ |
| 同组设计者 | ____________________________ |
| 指导教师 | ____________________________ |
| 任务起止日期 | 2026年7月6日—2026年7月17日 |

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

答辩提纲与常见问题

一、90秒开场陈述

本设计为220kV新能源汇集变电所电气一次部分初步设计。本站以12回35kV集电线路汇集270MW风电、光伏和储能，经2×180MVA主变升压后由两回220kV线路送出。主接线采用220kV、35kV、10kV单母线分段，正常母联断开；0.4kV采用单母线分段，正常母联闭合并由一台200kVA所用变供电。35kV综合计算容量为280.286MVA，主变正常负载率77.857%，N-1时需限发35.780%。为满足无功和辅助系统需求，设置2×31.5MVA T10和2×±12Mvar SVG。短路初算采用100MVA标幺法，10kV条件性最大综合电流15.638kA，设备按31.5kA等级预筛。220kV配电装置采用户外AIS，并完成主接线、平面和典型断面三张课程设计底图。

二、汇报主线

- 题目与原始资料：220/35/10kV、270MW新能源、两回220kV送出。

- 主接线：为什么选择分段分列，以及各母联正常状态。

- 容量：2×180MVA主变、2×31.5MVA T10、2×±12Mvar SVG、2×200kVA所用变。

- 关键计算：280.286MVA、77.857%、35.780%、15.638kA、475.242A。

- 设备和配电装置：额定等级预筛、220kV户外AIS与课程净距。

- 边界：哪些是任务书值、哪些是课程假设、哪些必须由厂家和现行标准覆盖。

三、常见答辩问题

1. 为什么220kV侧选单母线分段，而不是双母线？

- 本期只有两回线路、两台主变和一回预留，单母线分段能把母线故障限制在一段，接线清晰、经济。

- 双母线检修灵活性更高，但隔离开关多、占地和投资大、倒闸复杂，与本期规模不匹配。

- 若教师要求母线检修时线路和主变不停电，可升级为双母线不带旁路。

2. 2×180MVA主变是否合理？

- 35kV综合计算容量为280.286MVA，两台均分时每台140.143MVA，负载率77.857%，正常方式合理。

- N-1时单台只能覆盖64.220%，但任务书允许新能源汇集站限发，因此通过35.780%限发满足运行。

3. 主变N-1和220kV线路N-1谁控制限发？

- 单回线路在41℃课程载流量475.242A约束下需限发35.390%。

- 主变N-1需要限发35.780%，略严格；限发后线路电流472.377A，小于课程允许值，余量2.864A。

- 所以当前控制元件是主变，但线路裕度很小，厂家热额定值必须复核。

4. 为什么35kV和10kV母联正常断开？

- 两台主变和两台T10分别带一段，分列可以限制短路电流并缩小故障影响范围。

- 母联只在一侧电源隔离且故障清除后用于事故转供，不能把两个健康电源长期并列。

5. 为什么0.4kV母联正常闭合？

- 所用变采用暗备用，正常只运行一台，闭合母联后该台可同时带两段低压母线。

- 另一台所用变及其进线保持断开；切换时先隔离故障进线，再投入备用进线，防止并列。

6. 为什么另设35/10.5kV T10，而不用三绕组主变？

- 任务书给出了220/35kV双绕组和35/10.5kV变压器阻抗，独立T10与给定资料一致。

- 独立T10可限制10kV短路电流，并使10kV故障不直接迫使主变退出。

- 2×31.5MVA还能在N-1下承担两套SVG最严吸收工况，负载率约79.17%。

7. SVG容量为什么选2×±12Mvar？

- 目标功率因数0.98，保守计入10kV辅助无功后需21.8875Mvar。

- 选24Mvar后容量裕度9.65%，补偿后功率因数约0.98147。

- 该值是课程冻结值，最终仍由无功电压和谐波专题确定。

8. 短路点为什么这样选择？

- 设备选择主要受各级母线故障控制，因此至少计算220kV、35kV I/II段和10kV I/II段。

- 另外计算220kV母联条件闭合、健康主变低压侧并列和健康T10并列，用于最大方式和误操作敏感性。

9. 为什么禁止并列敏感性不作为设备必选职责？

- 这些方式在运行规程和联锁中被禁止，不属于正常或允许事故转供方式。

- 把禁止方式直接作为设备必选职责会掩盖运行边界并导致不必要抬高等级，但其结果必须用于联锁和风险提示。

10. 10kV最大短路电流是多少？

- 单台T10供本段、上游220kV分段条件闭合时，计SVG课程上界为15.638kA。

- 两台健康T10并列的禁止敏感性为28.472kA；正常设备按31.5kA开断等级预筛。

11. 设备热稳定如何校验？

- 采用Ik²t≤Ith²tr，热等值时间取1.10s。

- 220kV候选50kA/3s，35kV和10kV候选31.5kA/4s，按条件性最大Ik计算均有较大I²t裕度。

12. 35kV 3150A和10kV 2000A选型有什么风险？

- 35kV主变进线需3117.691A，只余32.309A；10kV进线需1909.586A，只余90.414A。

- 数值预筛通过，但41℃环境修正、柜体散热和厂家精确配置尚未闭合，最终可能需要提高额定等级或采取降容措施。

13. CT/PT为什么没有写成精确订货型号？

- 一次安装位置和变比量级可以由持续电流确定，但准确级、芯数、暂态性能和二次负荷依赖保护、计量和电缆清册。

- 缺少这些输入时写精确型号会造成虚假闭环，因此本阶段只冻结配置原则。

14. 为什么220kV配电装置选户外AIS？

- 本站回路数量有限、场地课程假设允许，AIS经济、直观且便于扩建和手绘表达。

- GIS占地小、环境适应性强，但投资高且本题无紧凑场地约束。

15. 图纸中的尺寸能否施工使用？

- 不能。站区145×90m、14m节距、设备轮廓和构架标高均为课程设计几何。

- 净距来自课程讲义，正式工程仍须按DL/T 5352-2018全文、真实场址和厂家外形基础图复核。

四、答辩时容易说错的边界

表1 表述边界

| 不建议说 | 建议说 |
| --- | --- |
| 设备已经最终定型 | 额定值等级预筛通过，精确厂家型号和41℃条件待核 |
| 短路电流符合现行标准最终值 | 采用任务书标幺X-only课程初算，最终按GB/T 15544.1-2023复核 |
| 图纸可以施工 | 图纸为课程设计和手绘临摹底图 |
| 35kV/10kV母联可长期闭合 | 仅在故障源隔离且故障清除后事故转供 |
| CT/PT型号已选定 | 配置原则和变比量级已提出，二次参数等待保护计量清册 |