《发电厂电气部分》课程设计

220kV新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

技术设计计算书

| 学 院 | 电气与信息工程学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 电气工程及其自动化 |
| 班 级 | ____________________________ |
| 姓 名 | ____________________________ |
| 学 号 | ____________________________ |
| 同组设计者 | ____________________________ |
| 指导教师 | ____________________________ |
| 任务起止日期 | 2026年7月6日—2026年7月17日 |

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

目 录

计算说明与统一基准	1

主要符号	2

第一章 负荷及变压器容量计算	3

1.1 35kV新能源负荷	3

1.2 10kV辅助负荷	4

1.3 主变压器容量与N-1	5

1.4 所用变压器	6

1.5 SVG与T10	7

第二章 各回路最大持续工作电流计算	9

2.1 通用公式与主变回路	9

2.2 35kV馈线与母线段	9

2.3 10kV及SVG回路	10

2.4 LGJ-400/50温度修正	11

第三章 短路电流计算	12

3.1 标幺值与等值网络	12

3.2 220kV短路点	14

3.3 35kV短路点	15

3.4 10kV短路点	15

3.5 全部计算点汇总	16

第四章 主要电气设备选择与校验	17

4.1 校验条件	17

4.2 额定电压与持续电流	18

4.3 开断、关合与动稳定	19

4.4 热稳定	20

4.5 CT/PT、母线、MOA和接地开关课程预筛	20

4.5.1 母线与导体	20

4.5.2 金属氧化物避雷器	22

4.5.3 CT、PT/CVT与零序CT	22

4.5.4 接地设备、绝缘与适用性	24

4.6 最终工程复核边界	25

4.7 可追溯计算文件	26

参考文献	27

计算说明与统一基准

本计算书保留负荷、容量、持续电流、标幺电抗、短路电流和设备校验的公式、代入和中间结果。除特别说明外，功率单位采用MW/Mvar/MVA，电压采用kV，电流采用A或kA。短路计算为任务书X-only课程初算，最终工程值仍须按现行标准和厂家模型复核。

计算遵循“原始数据—通用公式—参数代入—中间结果—判据比较—结论”的顺序。表格用于汇总同类对象，关键选择不直接从表格读取结论，而是在正文中给出至少一个完整代入示例和控制因素分析。所有未取整数值由计算脚本保存，正文通常保留3~6位小数，设备等级按额定标准值向上选择。

标量相加、P-Q向量合成、正常分段、事故转供和禁止并列属于不同计算口径。本书在每次使用这些口径时均说明适用对象；禁止方式仅用于敏感性，不自动转化为日常设备必选职责。课程假设值在式中正常参与计算，但最终结论仍保留被教师口径、标准全文或厂家数据覆盖的接口。

表0-1 统一计算条件

| 项目 | 采用值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短路基准容量SB | 100MVA | 全网统一 |
| 平均额定电压UB | 230/37/10.5kV | 220/35/10kV级 |
| 35kV同时出力系数 | 0.95 | 仅用于主变综合容量 |
| 10kV同时系数 | 0.80 | 辅助负荷综合计算 |
| 线损率 | 5% | 主结果按乘1.05 |
| 最高环境温度 | 41℃ | 导体和设备环境校核 |
| 峰值系数k | 1.8 | 课程假设 |
| 热稳定等值时间 | 1.10s | 后备保护1.00s+总开断0.08s向上取整 |
| 变流器短路贡献 | 1.1~1.2倍额定电流 | 算术相加课程上界 |

主要符号

P、Q、S分别表示有功、无功和视在功率；cosφ为功率因数；Imax为最大持续工作电流；X*为标幺电抗；Ik为三相短路初始对称电流；ip为课程峰值电流；Ith和tr分别为设备短时耐受电流及持续时间。

下标B表示基准量，N表示额定量，Σ表示故障点至电源的总等值量；normal表示正常运行，N-1表示任一关键元件退出，closed表示分段或母联条件闭合。式中电压均取线电压，除接地电阻计算明确使用相电压Uφ外，不混用相、线电压。

第一章 负荷及变压器容量计算

1.1 35kV新能源负荷

35kV负荷由风电场A/B、光伏电站A/B和储能电站组成。容量计算先把各项有功功率按自身功率因数折算为视在功率和无功功率；主变综合容量再统一施加0.95最大同时出力系数和5%线损。单回馈线电流另按该类最大出力除以实际回路数计算，不施加0.95系数。

Sᵢ = Pᵢ / cosφᵢ	(1-1)

Qᵢ = Pᵢ tan(arccos(cosφᵢ))	(1-2)

式中：Pᵢ以MW计，Sᵢ以MVA计，Qᵢ以Mvar计；单回设计电流Iᵢ=Pᵢ(1+0.05)/(n√3Ucosφᵢ)，其中n为回路数。

以风电场A为例：

SWA = 80 / 0.95 = 84.210526 MVA

QWA = 80 × tan(arccos0.95) = 26.294728 Mvar

IWA = 84.210526 × 1.05 / (4 × √3 × 35) × 1000 = 364.642 A

风电场B为60MW、3回，单回有功同样为20MW，因此与风电场A得到相同的单回电流364.642A。光伏电站A功率因数较高但每回承担30MW，单回电流增至530.220A；储能只有1回线路，形成全站最大35kV单回馈线电流546.963A。

表1-1 35kV负荷逐项计算

| 负荷 | P/MW | cosφ | 回路 | S/MVA | Q/Mvar | 单回设计电流/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场A | 80.0 | 0.95 | 4 | 84.211 | 26.295 | 364.642 |
| 风电场B | 60.0 | 0.95 | 3 | 63.158 | 19.721 | 364.642 |
| 光伏电站A | 60.0 | 0.98 | 2 | 61.224 | 12.184 | 530.220 |
| 光伏电站B | 40.0 | 0.98 | 2 | 40.816 | 8.122 | 353.480 |
| 储能电站 | 30.0 | 0.95 | 1 | 31.579 | 9.861 | 546.963 |

注：单回设计电流已计5%线损，不乘0.95同时出力系数。

ΣS = 280.988185 MVA	(1-3)

S35 = 280.988185 × 0.95 × 1.05 = 280.285714 MVA	(1-4)

逐项无功合计为76.182164Mvar。若按P、Q向量合成，计同时系数和线损后的有功、无功分别为269.325MW和75.991709Mvar，故：

S35,vector = √(269.325² + 75.991709²) = 279.840482 MVA

向量法按P、Q分别计同时系数和线损得到279.840482MVA；任务书课程主口径采用逐项视在功率和的标量处理，得到280.285714MVA。两者接近，正式容量校验取后者。

结果分析：标量口径比向量口径高0.445232MVA，保持了课程计算的偏保守性。后续主变容量和220kV送出电流均以280.285714MVA为主结果，单回馈线电流仍按各类自身最大值计算，以免同时系数被重复使用。

1.2 10kV辅助负荷

10kV负荷包括站用电备用电源、无功补偿及冷却系统、集控通信及监控系统。综合容量计算采用0.80同时系数和5%线损；各馈线设备电流仍按本回路额定最大负荷计5%线损，不乘0.80，以保证单回路选型不因全站同时系数而偏小。

ΣS10 = 0.8/0.85 + 0.6/0.85 + 0.4/0.90 = 2.091503 MVA

Istation-backup = 0.8×1.05/(√3×10×0.85)×1000 = 57.056 A

表1-2 10kV辅助负荷逐项计算

| 负荷 | P/MW | cosφ | S/MVA | 单回设计电流/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站用电备用电源 | 0.8 | 0.85 | 0.941 | 57.056 |
| 无功补偿及冷却系统 | 0.6 | 0.85 | 0.706 | 42.792 |
| 集控通信及监控系统 | 0.4 | 0.90 | 0.444 | 26.943 |

S10 = 2.091503 × 0.80 × 1.05 = 1.756863 MVA	(1-5)

结果分析：1.756863MVA用于10kV辅助负荷综合分析；57.056A、42.792A和26.943A分别用于三类单回馈线额定电流选择。两种结果的用途不同，不能用101.433A的综合母线电流替代任一具体馈线，也不能用单回最大值简单推回主变综合容量。

1.3 主变压器容量与N-1

主变容量按35kV新能源汇集主口径280.285714MVA校验。正常方式下两台主变均衡分担；N-1方式假定任一台退出，另一台不允许超过180MVA额定容量，超出部分由新能源限发消除。该策略适用于可控新能源汇集站，但必须作为运行约束写入说明书。

Snormal,each = 280.285714 / 2 = 140.142857 MVA	(1-6)

βnormal = 140.142857 / 180 × 100% = 77.857%	(1-7)

KN-1 = 180 / 280.285714 × 100% = 64.220%	(1-8)

ΔS = 280.285714 − 180 = 100.285714 MVA	(1-9)

Kcurtail = (1 − 180 / 280.285714) × 100% = 35.7798%	(1-10)

主变课程型式冻结为2×180MVA、220/35kV双绕组、YNd11、uk=14%；220kV星形中性点经专用CT直接接地，35kV侧为三角形绕组。

IT,220 = 180/(√3×220) = 472.377 A

Imax,T,220 = 1.05×472.377 = 495.996 A

IT,35 = 180/(√3×35) = 2969.230 A

Imax,T,35 = 1.05×2969.230 = 3117.691 A

若保守叠加10kV辅助负荷，所需容量为282.042577MVA，正常负载率78.345%，N-1缺口102.042577MVA。该值作为敏感性，不改变主校核口径。

结果分析：正常负载率77.857%说明2×180MVA容量配置在日常方式下具有合理裕度；N-1覆盖率64.220%则表明该裕度不足以无条件承担全站最大出力。1.05系数只用于回路设备额定电流选择，不能被解释为主变本体允许长期过载5%。

1.4 所用变压器

所用电清单先按项目电压等级筛选，110kV配电装置电源和110kV断路器加热两项因本站无110kV系统而剔除。其余负荷按连续、经常短时和不经常短时分类；空气压缩机总装机44kW，基准场景按一台22kW同时投入，最严经常场景按44kW全部投入。

表1-3 所用电负荷统计结果

| 统计口径 | 功率/kW |
| --- | --- |
| 连续适用负荷 | 96.3 |
| 短时适用负荷 | 89.0 |
| 明确经常负荷 | 81.2 |
| 明确不经常负荷 | 68.1 |
| 未标频度连续负荷 | 36.0 |
| 经常短时负荷 | 44.0 |
| 短时同时投入值 | 22.0 |

连续负荷96.3kW包括主变风机、充电及通风、照明和冬季加热等项目。基准场景Pbase=96.3+22.0=118.3kW；最严经常场景Pworst=96.3+44.0=140.3kW。容量计算统一取功率因数0.80并留10%裕度。

ST = Pscenario(1+Km)/cosφ

式中：Km=0.10，cosφ=0.80；标准容量从100、125、160、200、250、315kVA序列中向上选取。

Sbase = 118.3 × 1.10 / 0.80 = 162.6625 kVA	(1-11)

Sworst = 140.3 × 1.10 / 0.80 = 192.9125 kVA	(1-12)

选用2×200kVA、10/0.4kV、SCB14干式、Dyn11、uk=4%的所用变，暗备用；正常一台运行。

结果分析：192.9125kVA决定标准容量取200kVA。两台设备并非各承担一半负荷，而是每台都应能独立承担最严课程场景；正常一台运行、0.4kV母联闭合，备用投入时必须防止两进线并列。电动机启动压降和精确负荷功率因数仍需在最终设备资料齐全后复核。

1.5 SVG与T10

Qc = P [tanφ1 − tanφ2]	(1-13)

T10冻结为2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、uk=8%，两段各设±12Mvar SVG。补偿计算不抵扣新能源变流器自身无功裕度，先对35kV汇集负荷计算，再保守叠加10kV辅助负荷。

Qc,35 = 75.991709 − 269.325×tan(arccos0.98) = 21.302935 Mvar	(1-14)

Qc,Σ = 76.883260 − 270.837×tan(arccos0.98) = 21.887462 Mvar	(1-15)

Kmargin = (24/21.887462 − 1)×100% = 9.65%	(1-16)

cosφ' = 270.837 / √[270.837² + (76.883260−24)²] = 0.98147	(1-17)

T10容量按两套SVG的无功交换范围和10kV辅助有功共同校验。正常均衡时每台承担一半辅助有功、辅助无功和一套12Mvar SVG；N-1最严吸收工况由单台T10承担全部辅助负荷和两套SVG吸收无功。

ST10,normal = √[(1.512/2)² + (12+0.891552/2)²] = 12.468716 MVA，β=39.583%	(1-18)

ST10,N-1 = √[1.512² + (24+0.891552)²] = 24.937431 MVA，β=79.166%	(1-19)

IT10,35 = 31.5 / (√3 × 35) = 519.615 A	(1-20)

1.05 IT10,35 = 545.596 A	(1-21)

IT10,10.5 = 31.5 / (√3 × 10.5) = 1732.051 A	(1-22)

1.05 IT10,10.5 = 1818.653 A	(1-23)

1.05 IT10,10kV设备口径 = 31.5/(√3×10)×1.05 = 1909.586 A	(1-24)

结果分析：2×±12Mvar使补偿后功率因数达到0.98147，且单台T10在最严N-1吸收工况下负载率仍低于80%。式(1-23)按10.5kV绕组电压计算，式(1-24)按10kV开关设备校核电压计算，二者对象不同；最终仍须由无功电压、谐波和SVG厂家持续过载曲线覆盖。

第二章 各回路最大持续工作电流计算

2.1 通用公式与主变回路

持续电流必须针对具体回路和运行方式确定。主变回路按设备额定容量乘1.05选型裕度；220kV线路正常按两回均分，N-1按单回承担全部本期送出；母联按可能转供的最大设备容量确定。1.05只用于电器及导体选型，不改变变压器额定容量。

Imax = Smax / (√3 Un)	(2-1)

IT,220 = 180 / (√3 × 220) × 1.05 = 495.996 A	(2-2)

IT,35 = 180 / (√3 × 35) × 1.05 = 3117.691 A	(2-3)

IL,normal = 280.285714 / (2√3 × 220) = 367.780 A	(2-4)

IL,N-1 = 280.285714 / (√3 × 220) = 735.559 A	(2-5)

结果分析：220kV线路与分段回路的持续职责取735.559A，以覆盖一回线路退出或一段事故转供。主变高、低压侧分别取495.996A和3117.691A。这些值来自不同事故路径，不能用正常双回每回367.780A替代主变或母联设备职责。

2.2 35kV馈线与母线段

表2-1 35kV馈线持续电流

| 负荷 | 回路数 | 单回基础S/MVA | 计损耗S/MVA | Imax/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场A | 4 | 21.053 | 22.105 | 364.642 |
| 风电场B | 3 | 21.053 | 22.105 | 364.642 |
| 光伏电站A | 2 | 30.612 | 32.143 | 530.220 |
| 光伏电站B | 2 | 20.408 | 21.429 | 353.480 |
| 储能电站 | 1 | 31.579 | 33.158 | 546.963 |

I35-I,base = 2230.732 A；I35-II,base = 2404.371 A	(2-6)

式(2-6)按各馈线未计线损的基础电流和实际分配累加，不把全站4623.515A简单平均。为避免与表2-1的计损耗单回电流混淆，还需并列说明另外两种口径。

I35-I,group = 2225.155 A；I35-II,group = 2398.360 A

上式按各馈线基础视在功率标量求和后统一乘0.95同时系数和1.05线损，适合与全站课程主口径对应。若按各段P、Q分别合成，则I、II段分别为2221.564A和2394.612A；若把每回馈线都按自身最大出力计5%线损后直接相加，I、II段分别为2342.268A和2524.590A，表示各馈线同时达到各自最大值的保守和。

I35-I,vector = 2221.564 A；I35-II,vector = 2394.612 A

I35-I,max-sum = 2342.268 A；I35-II,max-sum = 2524.590 A

结果分析：2230.732/2404.371A、2225.155/2398.360A、2221.564/2394.612A和2342.268/2524.590A分别对应基础分配、标量综合、P-Q向量综合和逐馈线最大值四种口径。35kV主变进线、母联及主母线设备最终仍按3117.691A事故转供职责选型，不采用其中任何较小值。

2.3 10kV及SVG回路

10kV进线和母联按T10额定容量在10kV开关设备电压基准下计算，SVG按12Mvar、10.5kV额定端电流计算，其他馈线按各自有功、功率因数和5%线损计算。下表的最大值服务于单个回路选型，不代表10kV母线综合负荷。

表2-2 10kV主要回路持续电流

| 回路 | Imax/A | 计算依据 |
| --- | --- | --- |
| T10进线/10kV母联 | 1909.586 | 31.5MVA按10kV设备口径×1.05 |
| 单套SVG | 692.820 | 12Mvar按10.5kV额定电流×1.05 |
| 站用电备用电源 | 57.056 | 0.8MW、pf=0.85、计5%线损 |
| 无功补偿及冷却 | 42.792 | 0.6MW、pf=0.85、计5%线损 |
| 集控通信及监控 | 26.943 | 0.4MW、pf=0.90、计5%线损 |

ISVG = 12/(√3×10.5)×1.05×1000 = 692.820 A

Ibackup = 0.8×1.05/(√3×10×0.85)×1000 = 57.056 A

结果分析：10kV进线/母联1909.586A控制开关柜额定电流，SVG 692.820A控制SVG馈线柜；其余辅助馈线均远低于1250A等级。进线选择2500A后保留590.414A裕度，同时避免把按10.5kV绕组计算的1818.653A直接用于10kV柜口径。

2.4 LGJ-400/50温度修正

导线载流量随环境温度升高而下降。课程采用参考环境25℃、允许导体温度70℃和参考载流量592A，按平方根温度修正公式换算至本站最高41℃。该方法未包含风速、日照、导体表面状态和动态热额定，因此只作课程保守校核。

KT = √[(70−41)/(70−25)] = 0.802773	(2-7)

Iallow,41 = 592 × 0.802773 = 475.242 A	(2-8)

Kline-curtail = (1−475.242/735.559)×100% = 35.390%	(2-9)

Imain-T-N-1 = 180/(√3×220) = 472.377 A	(2-10)

主变N-1后的线路电流472.377A，小于课程允许值475.242A，余量2.864A。因此主变限发35.780%略严于线路限发35.390%，但厂家热额定资料到位后必须覆盖复核。

结果分析：正常双回每回367.780A有107.462A裕度；单回承担全部出力时短缺260.318A，不能无条件运行。主变N-1限发恰好把线路电流压至472.377A，但2.864A裕度极小，所以事故运行时主变容量和线路热稳定是同时存在的控制条件。

第三章 短路电流计算

3.1 标幺值与等值网络

本章采用100MVA统一基准和230/37/10.5kV平均额定电压，电阻在课程初算中忽略。标幺法先求各电压级基准阻抗、基准电流，再把系统、线路和变压器电抗换算到同一基准。计算得到的是三相短路初始对称电流，用于设备等级预筛。

ZB = UB²/SB；IB = SB/(√3UB)；Ik = IB/XΣ*

IB,220 = 100/(√3×230) = 0.251022 kA

IB,35 = 100/(√3×37) = 1.560562 kA

IB,10 = 100/(√3×10.5) = 5.498574 kA

系统电抗按自身容量基准换算，线路电抗按xL/ZB换算，变压器电抗按短路电压百分数和额定容量换算。系统1经L1、系统2经L2构成两条220kV电源路径；分段闭合时两路径并联，向低电压侧继续串入主变和T10电抗。

ZB,220 = UB²/SB = 230²/100 = 529 Ω	(3-1)

X*sys1 = 0.40×100/2400 = 0.016667	(3-2)

X*sys2 = 0.45×100/2000 = 0.022500	(3-3)

X*L1 = 0.40×70×100/230² = 0.052930	(3-4)

X*L2 = 0.40×85×100/230² = 0.064272	(3-5)

X*path1 = 0.069597；X*path2 = 0.086772	(3-6)

X*parallel = X1X2/(X1+X2) = 0.038621	(3-7)

X*T = 0.14×100/180 = 0.077778	(3-8)

X*T10 = 0.08×100/31.5 = 0.253968	(3-9)

表3-1 元件标幺电抗

| 元件 | X*/pu | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统1 | 0.016667 | 以2400MVA为原基准 |
| L1 | 0.052930 | 70km，0.40Ω/km |
| 系统1+L1 | 0.069597 | 220kV-I段分列电源路径 |
| 系统2 | 0.022500 | 以2000MVA为原基准 |
| L2 | 0.064272 | 85km，0.40Ω/km |
| 系统2+L2 | 0.086772 | 220kV-II段分列电源路径 |
| 两电源并联 | 0.038621 | 220kV分段条件闭合 |
| 每台主变 | 0.077778 | 180MVA，uk=14% |
| 每台T10 | 0.253968 | 31.5MVA，uk=8% |

新能源场站和SVG短路贡献采用额定电流1.1~1.2倍的RMS算术上界。对任一变流器支路，课程最大贡献按Iconv,max=1.2Sr/(√3U)计算；综合对称电流为电网分量与变流器上界相加。

Icourse,max = Ik,grid + ΣIconv,max

ip,course = √2 × 1.8 × Icourse,max

结果分析：固定k=1.8同时作用于电网和变流器RMS算术上界，只用于形成保守的设备峰值预筛。完整工程计算还需考虑R/X、电压系数、变压器修正、开断时刻以及厂家变流器限流波形，因此本章不声称实现了GB/T 15544.1-2023全部方法。

3.2 220kV短路点

220kV分列运行时，I段和II段分别由系统1+L1、系统2+L2供电。分段条件闭合时两路径并联，等值电抗下降到0.038621，故该场景形成220kV设备预筛的最大电网分量。

Ik,220-I = 100/(√3×230×0.069597) = 3.607 kA	(3-10)

计I段新能源贡献上界0.426kA，课程控制职责为4.033kA，课程峰值10.266kA；3.607kA仅为电网分量。

I220-I,total = 3.606806 + 0.425867 = 4.032673 kA

ip,220-I = √2×1.8×4.032673 = 10.265509 kA

Ik,220-II = 100/(√3×230×0.086772) = 2.893 kA	(3-11)

计II段新能源贡献上界0.459kA，课程综合上限为3.352kA。

Ik,220-closed = 100/(√3×230×0.038621) = 6.500 kA	(3-12)

6.500kA和电网峰值16.546kA仅为电网分量。计全部新能源贡献上界0.885kA后，条件性控制职责为7.385kA，课程峰值18.798kA；该场景必须以系统允许并列为前提。

I220,closed,total = 6.499689 + 0.884883 = 7.384572 kA

ip,220,closed = √2×1.8×7.384572 = 18.798051 kA

结果分析：正常分列时I段综合4.033kA大于II段3.352kA；条件闭合时升至7.385kA。设备条件性预校核采用7.385/18.798kA，而运行规程仍把分段闭合作为需调度许可和同期检查的条件方式。

3.3 35kV短路点

35kV故障路径在220kV电源路径后串入一台主变电抗0.077778。正常分列时两段上游路径不同，因此I段电网短路电流高于II段；220kV分段闭合后，两段上游等值相同，新能源接入规模较大的II段形成条件性最大综合值。

XΣ,35-I = 0.069597 + 0.077778 = 0.147375	(3-13)

Ik,35-I,grid = 100/(√3×37×0.147375) = 10.588 kA	(3-14)

加I段新能源贡献上界2.677kA，综合上限13.265kA。

XΣ,35-II = 0.086772 + 0.077778 = 0.164550	(3-15)

Ik,35-II,grid = 9.483 kA；综合上限12.368 kA	(3-16)

220kV分段条件闭合时，两段上游等值相同，35kV-II段因新能源额定电流较大形成最大综合上限16.291kA，课程峰值41.470kA。两台健康主变低压侧并列时综合敏感性25.694kA，属于禁止方式。

I35-II,closed,total = 13.405738 + 2.885245 = 16.290983 kA

ip,35,max = √2×1.8×16.290983 = 41.470074 kA

I35,parallel,total = 25.693932 kA；ip = 65.406073 kA（禁止方式）

结果分析：35kV开关设备按16.291kA条件职责预筛，低于31.5kA等级；25.694kA禁止并列值虽仍低于31.5kA，但不能据此允许两台健康主变长期并列，因为其峰值、保护配合、接地方式和运行许可均发生改变。

3.4 10kV短路点

10kV故障路径在主变后继续串入T10电抗0.253968。由于T10电抗占总电抗比例较大，正常分段时I、II段电网短路电流分别为13.700kA和13.138kA；每段再叠加一套SVG的1.2倍额定电流上界0.792kA。

XΣ,10-I = 0.069597+0.077778+0.253968 = 0.401343	(3-17)

Ik,10-I,grid = 13.700 kA；计SVG后14.492 kA	(3-18)

XΣ,10-II = 0.086772+0.077778+0.253968 = 0.418518	(3-19)

Ik,10-II,grid = 13.138 kA；计SVG后13.930 kA	(3-20)

220kV分段条件闭合时，单台T10供本段的综合上限为15.638kA，课程峰值39.808kA。两台健康T10经10kV母联并列时综合敏感性为28.472kA，仅用于联锁风险提示。

I10,closed,total = 14.846300 + 0.791795 = 15.638094 kA

ip,10,max = √2×1.8×15.638094 = 39.808089 kA

I10,T10-parallel,total = 28.472322 kA；ip = 72.478698 kA（禁止方式）

结果分析：10kV条件职责15.638kA低于31.5kA开关柜等级，因此课程方案不设置限流电抗器。两台T10并列会把综合值提高到28.472kA并显著抬高峰值，必须通过母联和进线联锁阻止，不能作为可接受的正常运行方式。

3.5 全部计算点汇总

表3-2 短路计算点汇总

| 计算点 | 电压/kV | XΣ/pu | 电网Ik/kA | 综合上限/kA | 课程峰值/kA | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV分段闭合 | 220 | 0.038621 | 6.500 | 7.385 | 18.798 | 条件并列 |
| 220kV-I分列 | 220 | 0.069597 | 3.607 | 4.033 | 10.266 | 允许分列 |
| 220kV-II分列 | 220 | 0.086772 | 2.893 | 3.352 | 8.533 | 允许分列 |
| 35kV-I上游闭合 | 35 | 0.116398 | 13.406 | 16.083 | 40.940 | 条件并列 |
| 35kV-II上游闭合 | 35 | 0.116398 | 13.406 | 16.291 | 41.470 | 条件并列 |
| 35kV-I分列 | 35 | 0.147375 | 10.588 | 13.265 | 33.767 | 允许分列 |
| 35kV-II分列 | 35 | 0.164550 | 9.483 | 12.368 | 31.484 | 允许分列 |
| 35kV主变并列敏感 | 35 | 0.077509 | 20.132 | 25.694 | 65.406 | 禁止敏感性 |
| 10kV-I分列 | 10 | 0.401343 | 13.700 | 14.492 | 36.891 | 允许分列 |
| 10kV-I上游闭合 | 10 | 0.370367 | 14.846 | 15.638 | 39.808 | 条件并列 |
| 10kV-II分列 | 10 | 0.418518 | 13.138 | 13.930 | 35.460 | 允许分列 |
| 10kV-II上游闭合 | 10 | 0.370367 | 14.846 | 15.638 | 39.808 | 条件并列 |
| 10kV T10并列敏感 | 10 | 0.204494 | 26.889 | 28.472 | 72.479 | 禁止敏感性 |

结果分析：汇总表将允许分列、条件并列和禁止敏感性同时列出，是为了说明设备职责的选取过程。最终控制值为220kV 7.385kA/18.798kA、35kV 16.291kA/41.470kA和10kV 15.638kA/39.808kA；禁止方式的25.694kA和28.472kA只用于联锁风险审查。

第四章 主要电气设备选择与校验

4.1 校验条件

设备选择先由额定电压确定绝缘等级，再由回路最大持续电流确定额定电流，最后以条件性最大短路电流校验开断、关合、峰值和热稳定。禁止并列场景保留为联锁风险提示，不自动抬高正常必选职责；若最终联锁无法保证，则必须重新选择设备或调整运行方案。

Ue ≥ Un；Ie ≥ Imax	(4-1)

Ibr ≥ Ik；Imaking ≥ ip；Ipeak withstand ≥ ip	(4-2)

Ith² tr ≥ Ik² t；t = 1.10 s	(4-3)

开断和峰值预筛采用条件性最大职责：220kV 7.385/18.798kA，35kV 16.291/41.470kA，10kV 15.638/39.808kA。禁止并列敏感性不抬高正常设备必选职责，但必须落实联锁。

teq = 1.00 + 0.08 = 1.08 s，向上取1.10 s	(4-4)

结果分析：本章所有“通过”均指额定值等级的课程预筛。精确型号、41℃服务条件、厂家温升、机械荷载、CT负担饱和、MOA TOV/能量和接地保护配合仍未取得完整输入，因此最终状态保持待复核。

4.2 额定电压与持续电流

额定电流比较采用“候选额定值−所需职责”表示绝对裕度，并同时关注相对裕度。对接近额定值的35kV进线/母联柜，即使算术上满足，也必须附加环境温度和厂家温升条件。

表4-1 代表性设备持续电流校验

| 设备/回路 | 所需电流/A | 候选额定/A | 裕度/A | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV线路断路器/ 隔离开关 | 735.559 | 3150 | 2414.441 | 预筛通过 |
| 220kV主变回路 | 495.996 | 3150 | 2654.004 | 预筛通过 |
| 35kV主变进线/母联 | 3117.691 | 3150 | 32.309 | 预筛通过；室内≤40℃与厂家温升待核 |
| 35kV馈线/T10 | 最大546.963 | 1250 | 703.037 | 预筛通过 |
| 10kV T10进线/母联 | 1909.586 | 2500 | 590.414 | 预筛通过；室内≤40℃与厂家温升待核 |
| 10kV SVG馈线 | 692.820 | 1250 | 557.180 | 预筛通过 |

ΔI35 = 3150 − 3117.691 = 32.309 A

δ35 = 32.309/3117.691×100% = 1.04%

ΔI10 = 2500 − 1909.586 = 590.414 A

结果分析：220kV设备额定电流裕度很大，35kV馈线和10kV SVG馈线采用1250A也有明显裕度。真正控制持续电流的是35kV主变进线/母联3150A等级，只有在开关室受控不高于40℃、通风空调可靠且厂家温升资料确认时才可维持该选择。

4.3 开断、关合与动稳定

断路器额定开断电流应不小于故障初始对称电流，额定关合电流和设备峰值耐受应不小于课程峰值。本项目候选等级为220kV 50kA/125kA、35kV和10kV 31.5kA/80kA。

表4-2 开断和峰值校验

| 电压级 | 所需开断/kA | 候选开断/kA | 所需峰值/kA | 候选峰值/kA | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV | 7.385 | 50 | 18.798 | 125 | 预筛通过 |
| 35kV | 16.291 | 31.5 | 41.470 | 80 | 预筛通过 |
| 10kV | 15.638 | 31.5 | 39.808 | 80 | 预筛通过 |

220kV：50/7.385 = 6.77；125/18.798 = 6.65

35kV：31.5/16.291 = 1.93；80/41.470 = 1.93

10kV：31.5/15.638 = 2.01；80/39.808 = 2.01

结果分析：三个电压等级均满足开断和峰值比较。35/10kV裕度约为2倍，足以覆盖当前课程条件职责；若最终电网等值、变流器模型或允许并列方式使短路水平接近31.5kA，应重新审查限流措施和开关柜等级。

4.4 热稳定

热稳定采用故障电流平方与持续时间的乘积比较。所需热效应按条件性最大短路电流和1.10s等值时间计算；候选设备能力按额定短时耐受电流及其标称持续时间计算。

Qk = Ik² teq；Qr = Ith² tr；要求Qr ≥ Qk	(4-5)

220kV：7.384572²×1.10 = 59.985 kA²·s；50²×3 = 7500 kA²·s

35kV：16.290983²×1.10 = 291.936 kA²·s；31.5²×4 = 3969 kA²·s

10kV：15.638094²×1.10 = 269.005 kA²·s；31.5²×4 = 3969 kA²·s

表4-3 热稳定I²t校验

| 电压级 | Ik / kA | Ik²t / kA²·s | 候选耐受 | Ith²tr / kA²·s | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV | 7.385 | 59.985 | 50.0kA/3s | 7500.0 | 预筛通过 |
| 35kV | 16.291 | 291.936 | 31.5kA/4s | 3969.0 | 预筛通过 |
| 10kV | 15.638 | 269.005 | 31.5kA/4s | 3969.0 | 预筛通过 |

结果分析：候选设备额定I²t均远高于课程所需值，因此热稳定不是当前开关设备等级的控制因素。但该结论依赖1.10s等值时间；最终保护整定或断路器开断时间增加时，应按新的清除时间重新计算。

4.5 CT/PT、母线、MOA和接地开关课程预筛

4.5.1 母线与导体

母线首先按持续载流量选择截面，再按铝导体热稳定常数C=87和1.10s等值时间校验。220kV管母另利用已冻结的相距、支撑跨距和管形截面进行简化弯曲应力及电晕起始电压计算；35/10kV矩形母线因缺少支撑机械参数，只进行载流和热稳定。

Ith,allow = C S/(1000√t)；Smin = 1000Ik√t/C	(4-6)

S220 = π(100²−90²)/4 = 1492.257 mm²

Ith,220 = 87×1492.257/(1000√1.10) = 123.785 kA

S35 = 3×125×10 = 3750 mm²；Ith,35 = 311.067 kA

S10 = 2×125×10 = 2500 mm²；Ith,10 = 207.378 kA

KT = √[(70−41)/(70−25)] = 0.802773；Iallow,220 = 2000×KT = 1605.546 A	(4-7)

表4-4 母线课程预筛

| 电压级 | 课程选择 | 持续电流校验 | 补充校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220kV | 铝合金管母Φ100/90mm | 1605.546＞735.559A | 热稳123.785＞7.385kA；应力10.048＜70MPa；电晕330.444＞145.492kV |
| 35kV | 每相3×125×10mm矩形铝母线 | 4194＞3117.691A | 热稳311.067＞16.291kA；机械/电动力待核 |
| 10kV | 每相2×125×10mm矩形铝母线 | 3282＞1909.586A | 热稳207.378＞15.638kA；机械/电动力待核 |

注：220kV管母已做简化弯曲和电晕；35/10kV仅完成载流与热稳。支撑共振、连接金具、厂家温升及两级矩形母线机械校验仍待精确资料。

220kV管母简化电动力按峰值18.798kA、计算相距3.0m和支撑跨距8.0m计算。单位长度电磁力为23.558N/m，乘1.8动载系数后为42.404N/m。

f = 2×10⁻⁷ ip²/a；Mmax = 1.8fL²/8；σ = Mmax/W

σ = 10.048 MPa < 70 MPa

Ucorona = 330.444 kV > Um/√3 = 145.492 kV

结果分析：220kV管母在持续、热稳定、简化弯曲和电晕四项课程校验中均有明显裕度。35/10kV矩形母线的热稳定允许值虽远大于短路职责，但没有支撑跨距、固有频率和连接受力就不能宣称机械动稳定已完成。

4.5.2 金属氧化物避雷器

MOA按持续运行电压和雷电保护裕度预筛。持续运行电压要求与系统最高电压及接地方式有关；保护裕度采用设备LIWV与避雷器雷电残压之比，课程下限取1.15。

Uc ≥ Uc,required；Kp = LIWV/Ures ≥ 1.15	(4-8)

表4-5 MOA参数与绝缘裕度

| 型号 | Ur/Uc/In/残压 | 课程校验 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| YH10W-204/532 | 204/159kV；10kA；≤532kV | Uc余13.508kV；950/532=1.786 | TOV/能量/厂家型号待核 |
| YH5WZ-51/134 | 51/40.8kV；5kA；≤134kV | Uc仅余0.300kV（约0.74%）；185/134=1.381 | 接地方式、10s TOV、能量、引线压降必核 |
| YH5WZ-17/45 | 17/13.6kV；5kA；≤45kV | Uc余1.600kV；75/45=1.667 | TOV/能量/厂家型号待核 |

注：LIWV/残压比课程下限取1.15。

220kV：Uc,required=252/√3=145.492kV；159−145.492=13.508kV；950/532=1.786

35kV：Uc,required=40.5kV；40.8−40.5=0.300kV；185/134=1.381

10kV：Uc,required=12kV；13.6−12=1.600kV；75/45=1.667

结果分析：三种MOA均通过课程持续电压和LIWV/残压比检查。35kV Uc只余0.300kV、约0.74%，是最薄弱项；最终必须结合非有效接地系统10s TOV、能量吸收、线路放电等级和引线压降重新确认，不能仅凭型号字符串定型。

4.5.3 CT、PT/CVT与零序CT

CT一次变比按持续电流职责向上选择，并同时检查短时电流、I²t和峰值耐受；芯级则按计量、测量、过流、差动及母差功能配置。PT/CVT先确定一次/二次电压和准确级，容量、铁磁谐振与暂态响应仍由二次专业复核。电缆回路的ZCT承担剩余电流保护，与三相CT职责分开。

表4-6 CT/PT课程目标

| 对象 | 一次变比/电压 | 课程目标 | 工程待核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220kV线路/分段CT | 1000/1A | 0.2S/0.5/5P30，按需PX；50kA/3s、125kA | 负担、饱和、拐点、暂态级 |
| 220kV主变CT | 600/1A | 0.2S/0.5/5P30/PX；50kA/3s、125kA | 负担、差动配合和精确型号 |
| 主变中性点CT | 600/1A | PX限制接地故障+5P30中性点过流 | 单相接地/零序职责；不沿用三相短路 |
| 35kV进线/母联CT | 4000/1A | 0.2S/0.5/5P30/PX；31.5kA/4s、80kA | 负担、饱和和精确型号 |
| 35kV馈线/T10 CT | 800/1A | 0.2S/0.5/5P30；31.5kA/4s、80kA | 零序与保护配合 |
| 10kV进线/母联CT | 2500/1A | 0.2S/0.5/5P30/PX；31.5kA/4s、80kA | 负担、饱和和精确型号 |
| 10kV馈线/SVG CT | 1000/1A | 0.2S/0.5/5P30；31.5kA/4s、80kA | 零序与保护配合 |
| 35kV电缆馈线ZCT | 100/1A | 5回；一次剩余电流目标400A；5P20或厂家等效 | 窗口、屏蔽接地回路、负担和拐点 |
| 10kV电缆/SVG ZCT | 50/1A | 2回SVG+3类辅助馈线；一次剩余电流目标200A | 窗口、屏蔽接地回路、负担和拐点 |
| 220/35/10kV PT | 220/√3、35/√3、10/√3kV | 100/√3V测量/保护+100/3V开口三角；0.2或0.5、3P | 容量、铁磁谐振、同期抽取 |

例如35kV进线CT取4000/1A覆盖3117.691A，10kV进线CT取2500/1A覆盖1909.586A，35kV馈线CT取800/1A覆盖最大546.963A。主变中性点CT不能沿用主变相回路三相短路职责，其持续、短时、峰值和PX参数须由单相接地及零序专题确定。

35kV五回电缆馈线采用100/1A ZCT，10kV SVG及辅助电缆馈线采用50/1A ZCT。三相电缆芯线必须同穿零序CT窗口，屏蔽层接地回流线不得错误穿入；窗口尺寸、负担、拐点和保护整定在厂家协调阶段闭合。

结果分析：当前CT/PT/ZCT表完成了课程一次目标和短路等级接口，但尚不是订货清册。在缺少二次负荷、电缆长度、饱和和铁磁谐振数据时，保留“目标配置、最终型号待核”比给出伪精确型号更符合初步设计深度。

4.5.4 接地设备、绝缘与适用性

35/10kV三角形绕组或不具中性点的系统通过ZN接地变形成中性点，并串联低电阻把单相接地电流限制在400A和200A。电阻按相电压除以目标接地电流计算，接地变最小容量按10s等效功率和课程短时过载系数10折算。

Uφ=Un/√3；R=Uφ/Ig；Seq=UφIg；ST,min=Seq/Koverload	(4-9)

35kV：Uφ=20.2073kV；R=50.518Ω；Seq=8.0829MVA；ST,min=808.290kVA

10kV：Uφ=5.7735kV；R=28.868Ω；Seq=1.1547MVA；ST,min=115.470kVA

35kV选1000kVA、50.5Ω、400A/10s设备包，10kV选200kVA、28.9Ω、200A/10s设备包。正常每段各1套；母联合闸前退出受电或故障段接地源，仅保留健康侧1套，重新分列后恢复每段1套。

表4-7 绝缘、接地和适用性结论

| 项目 | 课程采用 | 结论或边界 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘子/设备套管 | 252/950、40.5/185、12/75kV；套管630/4000/2500A及本级短时/峰值 | 电压、电流、短时和峰值课程检查通过；爬距、机械负荷和精确型号待厂家 |
| 35kV中性点 | 2×1000kVA ZN接地变+低电阻；400A/10s、R≈50.5Ω | 1250A柜；600/1A相CT+400/1A中性点CT；厂家成套待核 |
| 10kV中性点 | 2×200kVA ZN接地变+低电阻；200A/10s、R≈28.9Ω | 1250A柜；300/1A相CT+200/1A中性点CT；厂家成套待核 |
| 接地源联锁 | 母联合闸前退出受电/故障段接地源，仅保留健康侧1套 | 禁止母联闭合且两套并联；分列后恢复每段1套 |
| 接地开关 | 220kV线路侧常开ES；35/10kV柜内常开ES | 短时等级随本级设备；感应电流开合和联锁图待核 |
| 限流电抗器 | 不设置 | 35/10kV职责低于31.5kA；最终短路超过设备能力时重审 |
| 高压熔断器 | 非主回路设备 | 仅PT柜按厂家方案配置一次熔断/二次保护 |
| 阻波器 | 当前不配置 | 仅确定电力线载波通信时配置 |

结果分析：接地设备包的电阻和容量算术已闭环，但零序阻抗、温升、NGR结构、CT饱和、保护定值和母联硬/软件联锁仍需厂家统一协调。绝缘子、套管和接地开关已完成最高电压、LIWV、持续、短时和峰值课程检查；爬距、机械荷载、抗震和感应电流开合等级仍待精确资料。

4.6 最终工程复核边界

课程设计已经把可由现有输入确定的额定值、数量级和运行逻辑闭合，但初步设计不能替代设备订货和施工专题。下表逐项说明当前完成深度及关闭最终状态所需的真实输入，避免把“计算脚本有结果”误写成“工程校验全部完成”。

表4-8 尚未具备最终校验输入的项目

| 项目 | 本课程已完成 | 最终仍需输入 |
| --- | --- | --- |
| CT | 一次变比、芯级与短路等级目标 | 负担、饱和、拐点、暂态级、二次负荷与电缆 |
| PT/CVT | 一次/二次电压、准确级和开口三角 | 容量、铁磁谐振、同期抽取和精确型号 |
| 母线/导体 | 220kV载流/热稳/简化弯曲/电晕；35/10kV载流/热稳 | 35/10kV电动力与支撑机械、厂家温升、共振、无线电干扰和金具 |
| 绝缘子/套管 | 最高电压、LIWV、套管持续/短时/峰值课程检查 | 机械破坏负荷、爬距、端子荷载、厂家图 |
| MOA | Ur、Uc、In、残压和LIWV裕度 | 接地方式、10s TOV、能量、引线压降和精确型号 |
| 接地 | 接地变+低电阻设备包、馈线CT目标、母联切换逻辑及接地接口 | 单相接地/零序、厂家联锁、土壤电阻率、接地网、接触/跨步电压 |
| 设备环境 | 室外41℃；35/10kV室内柜受控≤40℃；≤1000m、d级 | 精确型号服务条件和修正系数 |

最终状态：上述额定值校验为课程等级预筛，不代表已取得精确订货型号。报告中应使用“预筛通过、最终型号待厂家资料”的表述，避免把缺少的数据按0处理或自动判为通过。

结果分析：优先级最高的后续复核包括35kV 3150A柜温升、LGJ-400/50厂家热额定、35kV MOA TOV/能量、35/10kV母线机械动稳定以及接地变/NGR与保护联锁。上述项目可能改变精确型号或运行限制，但在当前课程假设下不改变主接线基本拓扑。

4.7 可追溯计算文件

正文中的关键数值均可追溯到结构化JSON/CSV结果及相应Python计算模块。修改YAML输入后，应先重新生成负荷、短路和设备结果，再生成本计算书；不得只在Word表格中手工修改结果。

表4-9 计算结果与脚本路径

| 内容 | 结果文件 | 计算脚本 |
| --- | --- | --- |
| 负荷、变压器、持续电流 | results/load_and_transformer_ results.json | load_and_transformers/ calculate.py |
| 回路电流 | results/circuit_currents.csv | load_and_transformers/ calculate.py |
| 所用电 | results/station_service_loads.csv | load_and_transformers/ calculate.py |
| 短路计算 | results/short_circuit/ short_circuit_results.json | short_circuit/calculate.py |
| 设备预筛 | results/equipment_selection/ equipment_selection_results.json | equipment_selection/ calculate.py |

注：表中路径均相对于 calculations/ 目录。

结果分析：可追溯文件用于复算和一致性检查，正式报告仍保留了公式、代入和工程解释，因此即使不运行代码，读者也能够检查主要计算链；脚本的作用是减少重复运算和数值漂移，而不是用程序输出替代课程设计论证。

参考文献

[1] 苗世洪等. 发电厂电气部分（第五版）[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015.

[2] 西北电力设计院. 电力工程电气设计手册: 电气一次部分[M]. 北京: 中国电力出版社.

[3] GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第1部分: 电流计算.

[4] DL/T 5222-2021 导体和电器选择设计规程.

[5] DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范.

[6] GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范.

[7] GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备.

[8] GB/T 1984-2024 高压交流断路器.

[9] GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关.

[10] GB/T 20840.1-2010 互感器 第1部分: 通用技术要求.

[11] GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.

[12] GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.